## KOMPRESOR
Komponen | Masalah Utama | Penyebab Masalah Utama dapat terjadi | Solusi Permasalahan
Kompresor | Kompresor Terlalu Dingin | Aliran refrigeran cair dari evaporator ke saluran hisap dan mungkin ke kompresor, karena katup ekspansi termostatik yang tidak disetel dengan benar. | Atur katup ekspansi termostatik untuk panas berlebih yang lebih tinggi menggunakan metode MSS, lihat Katup ekspansi termostatik.
| Kompresor Terlalu Panas | Kompresor dan mungkin motor kelebihan beban karena beban evaporator dan tekanan suction yang sesuai terlalu tinggi, | Kurangi beban evaporator atau ganti kompresor dengan ukuran lebih besar.
|  | Cairan di evaporator tidak mencukupi | Temukan kesalahan pada saluran antara kondensor dan katup ekspansi termostatik ( Lihat "tekanan suction terlalu rendah" )
|  | Beban evaporator rendah | Temukan kesalahan pada saluran antara kondensor dan katup ekspansi termostatik ( Lihat "tekanan suction terlalu rendah" )
|  | katup suction dan discharge bocor | Ganti pelat katup atau kompresor
|  | Panas berlebih terlalu parah pada heat exchanger, atau akumulator saluran suction | Pilih heat exchanger yang lebih kecil
|  | Tekanan kondensasi terlalu tinggi | Bersihkan kondensor. Periksa apakah kipas kondensor bekerja (kondensor berpendingin udara) atau pompa bekerja (kondensor berpendingin air). Jika tidak, ganti kipas/pompa.
| Kompresor Cycling | Tekanan kondensasi terlalu tinggi | Bersihkan kondensor. Periksa apakah kipas kondensor bekerja (kondensor berpendingin udara) atau pompa bekerja (kondensor berpendingin air). Jika tidak, ganti kipas/pompa. | Pemutusan melalui kontrol tekanan tinggi
|  | Kontrol tekanan tinggi rusak | Ganti Kontrol tekanan tinggi KP 5/7 atau kontrol tekanan gabungan KP 15/17
|  | Pemutus kontrol tekanan tinggi disetel terlalu rendah | Dengan menggunakan pressure gauge, atur pressure control pada nilai yang benar. Hindari kompresor cycling dengan menggunakan high-pressure control dengan reset manual.
|  | Kapasitas kompresor terlalu tinggi dibandingkan dengan beban pada waktu tertentu | Tetapkan pengaturan kapasitas dengan menggunakan katup pengatur kapasitas KVC atau kompresor berpasangan paralel. | Pemutusan melalui kontrol tekanan rendah
|  | Kompresor terlalu besar | Ganti kompresor dengan ukuran yang lebih kecil
|  | Tekanan pembukaan pengatur tekanan evaporasi diatur terlalu tinggi | Dengan menggunakan pressure gauge, atur regulator KVP pada nilai yang benar.
| Kompresor bekerja terus menerus | katup suction dan discharge kompresor bocor | Ganti pelat katup atau kompresor | Tekanan Suctin terlalu tinggi
|  | Kapasitas kompresor terlalu rendah dibandingkan dengan beban pada waktu tertentu | Rekomendasikan beban yang lebih rendah, atau ganti kompresor dengan ukuran yang lebih besar.
|  | Kegagalan kontrol tekanan rendah, atau kontrol rusak | Ubah kontrol tekanan rendah ke nilai yang lebih tinggi/ ganti kontrol tekanan, | Tekanan Suctin terlalu rendah
| Kompresor Tidak mau bekerja | Pasokan listrik masuk tidak mencukupi atau tidak ada | Menghubungi PLN
|  | Sekring putus/MCB tersandung | Temukan dan perbaiki kesalahan kabel. Ganti sekring atau MCB seperlunya.
|  | Sekring di sirkuit kontrol putus | Temukan dan perbaiki kesalahan kabel. Ganti sekring
|  | Saklar utama tidak menyala | Nyalakan saklar utama
|  | Pelindung belitan motor terputus karena konsumsi arus yang berlebihan | Temukan dan atasi penyebab konsumsi arus yang berlebihan, nyalakan sistem ketika belitan sudah dingin (dapat memakan waktu beberapa jam),
|  | Partikel kotoran dalam sistem pendingin | Bersihkan sistem dan pasang filter pengering baru dan kompresor baru | Seizing bantalan atau silinder
|  | Pelapisan tembaga pada roda gigi gerak karena terbentuknya cairan dalam sistem pendingin | Bersihkan sistem dan pasang filter pengering baru dan kompresor baru
|  | Arus start terlalu tinggi | Temukan dan atasi penyebab kelebihan beban motor, periksa kembali tempat kontaktor | Kontaktor pada starter motor terbakar
|  | Kontaktor berukuran kecil | Ganti kontraktor dengan ukuran lebih besar
|  | Kompresor dan motor kelebihan beban | Temukan dan perbaiki penyebab kelebihan beban, ganti kompresor, | Kompresor hermetik atau semi hermetik
|  | Pembentukan asam dalam sistem pendingin | Temukan dan atasi penyebab terbentuknya asam, lepas kompresor, bersihkan sistem zat pendingin bila perlu, pasang filter "burn-out" yang baru, isi ulang dengan oli dan zat pendingin, pasang kompresor baru
|  | Pompa oli rusak | Ganti pompa/kompresor lama | Pelumasan tidak mencukupi atau tidak ada
|  | Oli mendidih di bak mesin | Gunakan crankcase heater atau pompa
|  | Oli tidak mencukupi | Tambahkan oli melalui gauge, buat ruang hampa di bak mesin dan biarkan minyak tersedot ke dalam kompresor.
|  | Penumpukan oli di evaporator | Ratakan evaporator dan hindari semua jebakan. Tambahkan perangkap-u setiap 3m jika garis hisap memanjang lurus ke atas.
|  | Pemerataan oli yang buruk atau tidak ada sama sekali di antara kompresor-kompresor berpasangan paralel (kelaparan oli pada kompresor dimulai terakhir kali). | Tambahkan semua pemerataan ke sistem - gunakan katup bola untuk penurunan tekanan minimum di saluran pemerataan,
|  | Kompresor dan motor kelebihan beban | Temukan dan atasi penyebab kelebihan beban, ganti motor. | Buka Kompresor
|  | Motor berukuran kecil | Ganti motor dengan ukuran lebih besar
|  | Kontrol diferensial oli (tidak ada oli, boiling oil) | Periksa semua diferensial dengan pengukur tekanan- baca tekanan isap dan baca tekanan pada pompa semua- jika tekanan diferensial baik-baik saja (diferensial min. 1 bar) lalu ganti semua kontrol diferensial. Jika tidak, ganti kompresor, | Peralatan keselamatan lainnya rusak, tidak terpasang dengan benar, atau rusak
|  | Kontrol tekanan tinggi | Lihat ("Tekanan kondensasi terlalu tinggi").
|  | Kontrol tekanan rendah | Lihat ("Tekanan kondensasi terlalu rendah").
|  | Sakelar aliran. (konsentrasi air garam tidak mencukupi, pompa air garam rusak, filter sirkuit air garam tersumbat, suhu penguapan terlalu rendah), | Temukan dan perbaiki penyebab berkurangnya atau tidak adanya aliran di sirkuit air garam. Lihat (“Pendingin cair”).
|  | Termostat pelindung embun beku (konsentrasi air garam tidak mencukupi, kegagalan pompa air garam, filter sirkulasi air garam tersumbat, suhu penguapan terlalu rendah), | Temukan dan atasi penyebab suhu yang terlalu rendah dalam aliran air garam, Lihat ("Pendingin cair"),
|  | Peralatan pengatur mati, salah disetel atau rusak: Kontrol tekanan rendah, Termostat ruangan. | Temukan dan perbaiki kesalahan. Mulai sistem. Lihat "Tekanan hisap terlalu rendah" dan "Lokasi kesalahan pada kontrol tekanan". Lihat juga ("Katup ekspansi termostatik").
|  | Tekanan hisap berlebihan | Pasang pengatur tekanan bak mesin KVL. | Perlindungan termal pada starter motor keluar atau rusak
|  | Kotoran dalam atau pelapisan tembaga pada bantalan kompresor | Bersihkan kondensor. Periksa apakah kipas kondensor bekerja (kondensor berpendingin udara) atau pompa bekerja (kondensor berpendingin air). Jika tidak, ganti kipas/pompa.
|  | Tegangan suplai terlalu rendah | Hubungi PLN
|  | Putusnya single phase | Temukan dan perbaiki kesalahan (sekring yang sering putus)
|  | Belitan motor short-circuit (motor burn-out) | Bersihkan sistem pendingin jika perlu, ganti kompresor dan filter drier.
| Temperatur saluran discharge terlalu rendah | Aliran cairan ke kompresor (pengaturan suhu super panas terlalu rendah atau lokasi bohlam salah). | Atur katup ekspansi termostatik ke pengaturan superheat yang lebih tinggi dan periksa lokasi bohlam katup ekspansi (setelah evaporator, semua pipa kolektor dan di depan pemerataan tekanan eksternal).
|  | Tekanan condensing terlalu rendah | Musim dingin dengan kondensor berpendingin udara - tambahkan pengontrol kecepatan kipas kondensor dan/atau pengatur tekanan kondensor. Pengontrol kecepatan kipas kondensor tidak mati - perbaiki/ganti pengontrol.
| Temperatur pipa discharge terlalu tinggi | Temperatur pipa discharge terlalu tinggi | Ganti pelat katup atau kompresor. Lihat juga ("Suhu discharge terlalu tinggi")
| Suara ketukan | Liquid hammer di dalam silinder karena aliran cairan ke kompresor. | Atur katup ekspansi termostatik untuk superheat menggunakan metode MSS | Konstan atau selama start
|  | Oli mendidih karena adanya cairan yang menumpuk di bak mesin. | Pasang elemen pemanas di dalam atau di bawah bak mesin kompresor.
|  | Keausan pada bagian kompresor yang bergerak, terutama bantalan. | Perbaiki atau ganti kompresor
| Oli mendidih selama pengoperasian | Aliran refrigeran cair dari evaporator ke bak mesin kompresor. | Atur katup ekspansi termostatik untuk panas berlebih yang lebih tinggi menggunakan metode MSS.
|  | Sistem dengan pemisah oll: Katup apung tidak menutup sepenuhnya. | Ganti katup pelampung dan/atau separator keseluruhan.
| Oli mendidih saat start | Penyerapan zat pendingin yang tinggi di bak mesin karena suhu lingkungan yang rendah | Pasang elemen pemanas di dalam atau di bawah bak mesin kompresor
|  | Sistem dengan pemisah oll. Terlalu banyak penyerapan refrigeran dalam minyak di separator saat berhenti | Oil separator terlalu dingin saat start. Pasang elemen pemanas yang dikontrol termostat atau katup solenoid dengan waktu tunda di semua tabung balik. Pasang katup satu arah pada pipa pelepasan setelah oil separator.
| Oli berubah warna | Kebersihan tidak diperhatikan selama pemasangan. | Bersihkan sistem pendingin jika perlu. Ganti oli dan filter drier
|  | Kerusakan oli karena kelembapan dalam sistem. | Bersihkan sistem pendingin jika perlu. Ganti oli dan filter drier
|  | Kerusakan oli disebabkan suhu pipa pembuangan yang tinggi | Temukan dan atasi penyebab suhu pipa pembuangan yang berlebihan, pengontrol penguapan atau tingkat zat pendingin yang rendah terutama dengan kompresor gulir. Bersihkan sistem jika perlu. Ganti oli dan filter drier
|  | Kenakan partikel dari bagian yang bergerak. | Bersihkan sistem pendingin jika perlu. Ganti oli dan filter drier
|  | Pembersihan yang tidak memadai setelah motor terbakar | Bersihkan sistem pendingin. Pasang filter "burn-out" DA. Ganti filter beberapa kali jika perlu. Ganti oli dan filter drier
| Level oli di crankcase terlalu tinggi | Kuantitas oli terlalu besar | Kuras oli hingga ketinggian yang tepat, namun pertama-tama pastikan bahwa jumlah oli yang banyak bukan disebabkan oleh penyerapan zat pendingin di dalam oli.
|  | Penyerapan zat pendingin pada oli bak mesin karena suhu lingkungan yang terlalu rendah | Pasang elemen pemanas di dalam atau di bawah crankcase kompresor,
| Level oli di crankcase terlalu rendah | Dengan tabung penyeimbang oli: Kompresor tidak berada pada bidang horizontal yang sama. Pipa penyama kedudukan terlalu kecil | Ubah ukuran pipa penyeimbang atau sesuaikan sistem pengelolaan oli elektronik. | Kompresor dipasang secara paralel
|  | Dengan pengaturan level oli: Katup apung sebagian atau tersumbat seluruhnya. Katup apung menempel. | Bersihkan wadah yang rata atau ganti dengan katup pelampung, atau sistem manajemen oli elektronik
|  | Oli yang kembali dari pemisah oli tersumbat sebagian atau seluruhnya, atau katup pelampung macet. | Bersihkan atau ganti pipa balik atau ganti katup pelampung atau oil separator
|  | Tidak ada pemisah oli | Dalam semua keadaan: kompresor yang dihidupkan terakhir paling rentan terhadap kekurangan minyak. | Sirkuit multi-kompresor
|  | Jatuhnya tidak cukup pada garis hisap horizontal | Sejajarkan kompresor sehingga berada pada bidang horizontal yang sama. Pasang pipa penyeimbang yang lebih besar
|  | Diameter garis hisap vertikal terlalu besar | Ganti dengan saluran hisap berdiameter lebih kecil. | Pengembalian minyak yang buruk dari evaporator
|  | Jumlahnya terlalu kecil | Isilah oli sampai ketinggian yang benar, namun pertama-tama pastikan bahwa jumlah oli di dalam kotak engkol bukan akibat pengumpulan oli di evaporator. Pasang perangkap pada jarak 1,2 m hingga 1,5 m dari garis hisap vertikal. Jika suplai cairan berada di bagian bawah evaporator, maka perlu menukar tabung masuk dan keluar (pasokan cairan paling atas). | Kompresor tunggal
|  | Keausan pada piston/ring piston dan silinder | Ganti komponen atau kompresor yang aus
| Temperatur gas suction terlalu tinggi | Biaya refrigeran sistem terlalu kecil | Isi daya zat pendingin ke tingkat yang benar.
|  | Cacat pada saluran cair atau komponen pada saluran cair | Periksa apakah filter drier tersumbat - periksa suhu pada saluran masuk dan saluran keluar. Jika terjadi penurunan suhu, ganti drier.
|  | Pengaturan katup ekspansi termostatik terlalu panas terlalu tinggi, atau sebagian muatan bohlam hilang. | Pengaturan katup ekspansi termostatik terlalu panas terlalu tinggi, atau sebagian muatan bohlam hilang.
| Temperatur gas suction terlalu rendah | Katup ekspansi termostatik superheat disetel terlalu rendah | Atur katup ekspansi termostatik ke pengaturan superheat yang lebih tinggi.
|  | Bola katup ekspansi termostatik tidak terletak dengan benar (terlalu hangat atau kontaknya buruk dengan pipa). | Periksa lokasi bohlam katup ekspansi dan gunakan stempel logam untuk mengencangkan bohlam ke pipa, isolasi sensor bohlam dengan busa karet
| Tekanan suction tidak menentu | Kapasitas pengatur KVC terlalu besar | Ganti pengatur kapasitas dengan ukuran yang lebih kecil. Ingatlah untuk memasang tutup pelindung setelah pengaturan akhir.
| Tekanan suction terlalu tinggi | Kompresor terlalu kecil | Ganti kompresor yang lebih besar | Temperatur gas suction normal
|  | Satu atau lebih katup cakram kompresor bocor | Ganti pelat katup atau kompresor.
|  | Regulasi kapasitas rusak atau tidak ditetapkan. | Ganti, perbaiki atau sesuaikan pengaturan kapasitas.
|  | Beban sistem terlalu tinggi. | Merekomendasikan beban yang lebih sedikit atau mengganti kompresor dengan ukuran yang lebih besar, atau memasang pengatur tekanan bak mesin KVL
|  | Katup hot gas defrost bocor | Ganti katup
|  | Regulator kapasitas KVC rusak atau disetel terlalu tinggi | Ganti pengatur kapasitas. Atur pengatur kapasitas pada tekanan yang lebih rendah. Ingatlah untuk memasang tutup pelindung setelah pengaturan akhir,
|  | Pengaturan katup ekspansi termostatik terlalu panas terlalu rendah atau letak bohlam salah. | Atur katup ekspansi termostatik ke pengaturan tertinggi yang lebih tinggi dan periksa lokasi bohlam katup ekspansi (setelah evaporator, semua pipa kolektor dan di depan pemerataan tekanan eksternal), | Temperatur gas suction terlalu rendah
|  | Lubang katup ekspansi termostatik terlalu besar | Ganti lubang dengan ukuran yang lebih kecil.
|  | Kebocoran liquid line pada heat exchanger antara saluran liquid dan saluran suction. | Ganti heat exchanger
| Tekanan suction terlalu rendah | Kontrol tekanan rendah tidak disetel dengan benar, atau rusak. | Sesuaikan atau ganti kontrol tekanan rendah KP 1 atau kontrol tekanan gabungan KP 15. | Berjalan terus menerus
|  | Cairan di evaporator tidak mencukupi. | Temukan kesalahan pada saluran antara penerima dan saluran hisap | Temperatur saluran discharge terlalu tinggi
|  | Beban evaporator rendah | Temukan kesalahan pada saluran antara penerima dan saluran hisap
|  | Kebocoran katup hisap atau pelepasan. | Ganti pelat katup kompresor (semi hermetik) atau kompresor (hermetik).
|  | Panas berlebih terlalu tinggi pada penukar panas internal atau akumulator hisap pada saluran hisap. | Abaikan heat exchanger atau mungkin pilih heat exchanger yang lebih kecil.
|  | Tekanan kondensasi terlalu tinggi. | Bersihkan kondensor. Periksa apakah kipas kondensor bekerja (kondensor berpendingin udara) atau pompa bekerja (kondensor berpendingin air). Jika tidak, ganti kipas/pompa
|  | Beban sistem rendah. | Menetapkan pengaturan kapasitas atau meningkatkan diferensial kontrol tekanan rendah, | Pengoperasian normal atau siklus kompresor
|  | Refrigeran di penerima tidak mencukupi | Tambah refrigeran
|  | Saluran liquid terlalu panjang | Perpendek saluran liquid (tempat lain untuk kondensor/penerima) - jika tidak memungkinkan, paling tidak pasang saluran liquid yang lebih besar.
|  | Liquid line terlalu kecil | Pasang saluran liquid yang lebih besar
|  | Tikungan tajam dll. pada liquid line | Gunakan tikungan yang lebih halus
|  | Filter drier tersumbat sebagian | Ganti filter drier
|  | Katup solenoid macet. | Ganti/cuci solenoid valve
|  | Subcooling cairan tidak memadai. | Tambahkan internal heat exchanger
|  | Kesalahan pada katup termal | Ganti katup ekspansi termostatik
|  | Evaporator terlalu kecil. | Ganti evaporator yang lebih besar
|  | Kipas evaporator rusak | Ganti atau betulkan kipas
|  | Penurunan tekanan di evaporator dan/atau saluran hisap terlalu besar | Jika perlu, ganti evaporator dan/atau saluran suction
|  | Kurangnya atau tidak memadainya pencairan pendingin udara. | Tetapkan sistem defrost atau sesuaikan defrost prosedur.
|  | Pembekuan dalam pendingin air garam | Tingkatkan konsentrasi air garam dan periksa peralatan pelindung embun beku
|  | Aliran udara atau air garam melalui pendingin tidak mencukupi | Periksa motor kipas evaporator atau pompa (sisi evaporator). Ganti jika rusak.
|  | Pengumpulan oli di evaporator. | Ratakan evaporator dan hindari perangkap minyak. Tambahkan perangkap-u setiap 3 m jika garis hisap memanjang lurus ke atas.

## KONDENSOR
KOMPONEN | MASALAH UTAMA | INDIKASI MASALAH UTAMA | SOLUSI
KONDENSOR | Tekanan kondensasi terlalu tinggi | Udara atau gas lain yang tidak dapat terkondensasi dalam sistem pendingin. | Bersihkan kondensor dengan menggunakan sistem reclaim, hidupkan dan jalankan sistem hingga mencapai suhu berjalan. Bersihkan lagi jika perlu.
|  | Permukaan kondensor terlalu kecil | Ganti kondensor dengan ukuran yang lebih besar
|  | Pengisian sistem refrigeran terlalu besar (pengumpulan cairan di kondensor). | Pulihkan refrigeran sampai tekanan kondensasi normal. Kaca penglihatan harus tetap penuh
|  | Pengaturan tekanan kondensasi diatur untuk tekanan yang terlalu tinggi. | Atur tekanan yang benar
|  | Kotoran pada permukaan kondensor | Bersihkan kondensor | Kondensor Berpendingin Udara
|  | Motor kipas atau bilahnya rusak atau terlalu kecil | Ganti motor atau bilah kipas atau keduanya.
|  | Aliran udara ke kondensor dibatasi. | Singkirkan penghalang saluran masuk udara atau pindahkan kondensor.
|  | Temperatur amblen terlalu tinggi. | Buat saluran masuk udara segar atau pindahkan kondensor.
|  | Arah aliran udara melalui kondensor salah, | Ubah putaran motor kipas. Pada unit kondensasi, udara harus mengalir melalui kondensor dan kemudian ke kompresor,
|  | kipas kondensor dan sisi isap | pasang saluran sultable, mungkin ke udara luar
|  | Regulator tekanan kondensasi KVR disetel terlalu tinggi | Atur pengatur tekanan kondensasi pada tekanan yang benar. Ingatlah untuk memasang tutup pelindung setelah pengaturan akhir.
|  | Bellow pada pengatur tekanan kondensasi KVR mungkin bocor. | Kendurkan tutup pelindung secara perlahan. Jika ada tekanan atau sisa refrigeran di bawah tutupnya, berarti ada kebocoran di bagian bawah. Ganti katup.
|  | Suhu air pendingin terlalu tinggi. | Pastikan suhu air lebih rendah | Kondensor Berpendingin Air
|  | Kuantitas air terlalu kecil. | Tambah jumlah air, mungkin menggunakan katup air otomatis.
|  | Deposit di dalam pipa air (scale dll). | Bersihkan tabung air kondensor, mungkin dengan deasidifikasi.
|  | pompa air rusak atau tidak tersambung | Selidiki penyebabnya, ganti atau perbaiki pompa air pendingin jika terpasang.
|  | Katup air WV disetel untuk tekanan yang terlalu tinggi (jumlah air terlalu sedikit). | Tingkatkan kuantitas air dengan mengatur katup air pada tekanan yang lebih rendah.
|  | Lapisan filter pada katup air WV tersumbat | Bersihkan filter dan siram katup air setelah membukanya agar aliran penuh (dua obeng, lihat Instruksi).
|  | Kebocoran bellow di saluran air WV. | Periksa bagian bawah apakah ada kebocoran, gunakan detektor kebocoran jika perlu. Ganti elemen bellow. Lihat katalog suku cadang*. Tidak boleh ada tekanan pada elemen bellow selama pelepasan dan pemasangan kembali.
|  | Pipa kapiler antara katup air WV dan kondensor tersumbat atau berubah bentuk. | Periksa pipa kapiler apakah ada penyumbatan atau deformasi. Ganti tabung kapiler.
|  | Katup air WV tertutup karena diafragma atas rusak | Periksa katup air apakah ada retakan pada diafragma. Ganti diafragma. Lihat katalog suku cadang*.Tidak boleh ada tekanan pada elemen bellow selama pelepasan dan pemasangan kembali.
| Tekanan kondensasi terlalu rendah | Permukaan kondensor terlalu besar. | Tetapkan pengaturan tekanan kondensasi atau ganti kondensor dengan yang lebih kecil
|  | Beban rendah pada evaporator | Tetapkan pengaturan tekanan kondensasi.
|  | Tekanan isap terlalu rendah, mis. cairan di evaporator tidak mencukupi. | Temukan kesalahan pada saluran antara kondensor dan katup ekspansi termostatik
|  | Katup hisap dan pelepasan kompresor mungkin bocor. | Ganti pelat katup kompresor (kompresor semi hermetis) atau ganti kompresor (kompresor kedap udara)
|  | Regulator tekanan kondensasi disetel terlalu rendah. | Atur pengatur tekanan kondensasi ke tekanan yang benar.
|  | Penerima yang tidak berinsulasi ditempatkan terlalu dingin dibandingkan dengan kondensor (penerima bertindak sebagai kondensor). | Pindahkan receiver atau pasangkan dengan penutup insulasi yang sesuai.
|  | Suhu udara terlalu rendah | Tetapkan pengaturan tekanan kondensasi | Kondensor Berpendingin Udara
|  | Volume udara melalui kondensor terlalu besar | Ganti kipas dengan unit yang lebih kecil atau atur pengaturan kecepatan motor.
|  | Laju aliran air terlalu tinggi. | Pasang katup air otomatis WVFX atau atur katup yang ada dengan benar | Kondensor Berpendingin Air
|  | Suhu air terlalu rendah. | Kurangi volume/aliran air dengan menggunakan katup air otomatis WVFX, misalnya
|  | Kuantitas air terlalu besar. | Atur katup air WV untuk jumlah air yang lebih kecil, yaitu tekanan yang lebih tinggi.
|  | Katup air WV terbuka karena diafragma bawah rusak | Periksa katup air apakah ada retakan pada diafragma.Ganti diafragma. Lihat katalog suku cadang*. Tidak boleh ada tekanan pada elemen bellow selama pelepasan dan pemasangan kembali.
|  | Katup air WV tidak bisa menutup karena ada kotoran di dudukannya. Kerucut katup menempel karena kotoran. | Periksa katup air dari kotoran dan bersihkan. Ganti suku cadang seperlunya. Lihat katalog suku cadang*, Tidak boleh ada tekanan pada pelepasan dan pemasangan kembali elemen bawah, pasang filter di depan katup air
| Tekanan Kondensasi Tidak Menentu | Perbedaan kontrol tekanan start/stop untuk kipas kondensor terlalu besar. Dapat menyebabkan terbentuknya uap di saluran cairan selama beberapa waktu setelah kipas kondensor dihidupkan karena adanya pengumpulan zat pendingin di kondensor. | Atur diferensial pada nilai yang lebih rendah atau gunakan pengaturan katup (KVD + KVR) atau gunakan pengaturan kecepatan motor kipas.
|  | Perburuan katup ekspansi termostatik | Atur katup ekspansi termostatik untuk panas berlebih yang lebih tinggi atau ganti lubang dengan ukuran yang lebih kecil
|  | Kerusakan pada katup pengatur tekanan kondensasi KVR/KVD (lubang terlalu besar). | Ganti katup dengan ukuran lebih kecil
|  | Konsekuensi dari tekanan hisap | Lihat "Perburuan tekanan hisap".
|  | Katup periksa berukuran atau terletak salah di saluran kondensor. | Periksa ukurannya. Pasang katup periksa di bawah kondensor dan dekat dengan saluran masuk penerima.
|  | Katup air WV terlalu besar | Ganti katup air dengan ukuran yang lebih kecil. | Kondensor Berpendingin Air

## ALAT EKSPANSI
KOMPONEN | Masalah Utama | Solusi
Alat Ekspansi | Saringan Pada Katup Ekspansi Tersumbat | Lepas saringan kemudian lakukan pembersihan pada saringan tersebut
| Terdapat Masalah Pada Bohlam Penginderaan | Cek apakah bohlam penginderaan sudah dipasang dengan kencang . Apabila bohlam dirasa sudah rusak maka laukan penggantian.
| Panas Berlebih | Cek penyebab terjadinya masalah atau mengganti seluruh bagian TXV.
| Kebocoran Refrigeran | Melakukan penggantian TXV .

## EVAPORATOR
KOMPONEN | MASALAH UTAMA | INDIKASI MASALAH UTAMA | SOLUSI
EVAPORATOR | Pendingin Udara (AIR COOLERS) | Kurangnya atau prosedur pencairan es yang buruk, | Pasang sistem pencairan es atau sesuaikan prosedur pencairan es, | Evaporator Tersumbat Oleh Embun Beku
|  | Kelembaban dari barang yang tidak dikemas, | Merekomendasikan pengemasan barang atau menyesuaikan prosedur pencairan es
|  | Kelembaban dari masuknya udara ke dalam ruangan melalui celah atau pintu terbuka, | Memperbaiki celah. Merekomendasikan agar pintu tetap tertutup, atau jika perlu dibuka, pasang tirai strip plastik tambahan.
|  | Sirip berubah bentuk | Luruskan sirip menggunakan sisir sirip | Evaporator Rusak
|  | Pasokan refrigeran ke evaporator terlalu kecil karena lubang yang terlalu kecil | Periksa apakah lubang yang lebih besar akan menurunkan panas berlebih dan menampilkan gambar yang lebih konstan (aplikasi pendingin) atau tanpa lapisan es (AC). | Saluran Masuk Evaporator Beku dan TXV Tertutup Es
|  | Pasokan refrigeran ke evaporator terlalu sedikit karena superheat yang terlalu tinggi | Atur katup ekspansi termostatik ke suhu yang lebih rendah pengaturan panaskan.
|  | Pasokan refrigeran ke evaporator terlalu sedikit karena hilangnya sebagian muatan bohlam. | Jika muatan atau sebagian besarnya hilang, pemanasan bohlam tidak akan membuka katup (jika muatan penuh masih ada maka akan terbuka (katup tanpa MOP)). Ubah opsi ekspansi jika daya hilang.
|  | Pasokan refrigeran ke evaporator terlalu sedikit karena saringan kotoran tersumbat sebagian. | Saat mengganti/melepas lubang, periksa apakah ada kotoran yang menyumbat katup – bersihkan.
|  | Pasokan refrigeran ke evaporator terlalu sedikit karena lubang sebagian tertutup es. | Lakukan hair drier test pada katup ekspansi (badan, dekat lubang). Jika setelah itu unit berjalan sempurna untuk beberapa waktu, mungkin terjadi pembentukan es di bagian dalam lubang. Jika berupa es, gantilah refrigeran dan pengering atau paling tidak filterdryer (bila perlu lebih dari satu kali),
|  | Pasokan zat pendingin ke evaporator terlalu sedikit karena kesalahan yang dijelaskan pada bagian "Gelembung uap di kaca penglihatan". | Lihat "Gelembung uap di kaca penglihatan".
|  | Pasokan refrigeran ke evaporator terlalu kecil karena cacat TXV | Ganti katup ekspansi termostatik.